## Sheet1
De nye Diehl målere præsenterer fremløb anderledes end Kamstrupmåleren.
På Kamstrup måleren blev den gennemsnitlige- fremløbstemperatur og returløbstemperatur vist på måleren.
På Diehl måleren får man ikke vist den gennemsnitlige- fremløbstemperatur og returløbstemperatur.
Man skal derfor selv lave beregningen, for at finde frem den gennemsnitlige- fremløbstemperatur og returløbstemperatur.
Nedenfor er lavet en beregningstabel, som beregner den gennemsnitlige- fremløbstemperatur og returløbstemperatur.
For den periode, hvor du vil beregne din gennemsnitlige fremløbs- og returløbs temperatur, skal du bruge forbruget på kWh, M3, fremført energi og returført energi fra måleren.
kWh/mWh
| Målernr. | 1
Tælleværk
kWh/MWh (Tæller 1)
M3 (Tæller 2)
Fremført energi T1 (Tæller 8)
Returført energi T2 (Tæller 9)
Fremløbstemperatur | forbrugT4 | #DIV/0!
Returløbstemperatur | forbrugT5 | #DIV/0!
Returløbskrav | Opslagsliste | #DIV/0!
Tx (straf) | Tk - Tr | #DIV/0!
kWh/MWh (straf) | T1 * Tx/100 | #DIV/0!
Enhedspris | Fra prisblad | 0.47
Kr. straf | Opkrævning | #DIV/0!
Kr. straf inkl. Moms | Opkrævning inkl. Moms | #DIV/0!
Fremløb | Returløb
Tf | Tk
<49 | lig fremløb
49 | 49
50 | 49
51 | 49
52 | 49
53 | 49
54 | 49
55 | 49
56 | 49
57 | 49
58 | 47
59 | 46
60 | 45
61 | 44
62 | 43
63 | 41
64 | 40
65 | 40
66 | 39
67 | 38
68 | 37
69 | 36
70 | 36
71 | 35
72 | 34
73 | 34
74 | 33
75 | 32
76 | 32
77 | 31
78 | 31
79 | 30
80 | 30
>80 | 30
Tæller 1
Tæller 2
Tæller 8
Tæller 9
Note on B30: z5egh: -Tf / 4 + 57,5

## Ark1
Formler:
fremført energi (tæller 8) x 0,86
Fremløbstemperatur = | M3 (tæller 2)
returført energi (tæller 9) x 0,86
Returløbstemperatur = | M3 (tæller 2)
Tillæg omregnet til procent | Returløbstemperatur - retur i skema x 0,4%
kWh/mWh (tæller 1) x Tillæg omregnet til procent
Beregning af tillæg i kWh/mWh | 100
Tillæg i kroner | Beregning af tillæg i kWh/mWh x kWh/mWh pris jf. takstblad
Ud fra din fremløbstemperatur kan du i skemaet se om din reurløbstemperatur er over eller under vores krav.
Jo varmere fjernvarmevand du modtager, jo mere skal du afkøle det.
Hvis din fremløbstemperatur f.eks. er 73 grader, så burde din returløbstemperatur være 34 eller mindre.
Er din returtemperatur højere end 34 grader, skal du betale et tillæg for dårlig afkøling.
Hvis afkølingen i dit anlæg ikke overholder grænserne tillægges 0,4% af dit forbrug for hver grad du overstiger afkølingskravet.
Eksempel på tillæg:
Eksempel på forbrug: |  |  | 18000 | kWh
Fremløbstemperatur |  |  | 73 | grader
Returløbstemperatur |  |  | 44 | grader
Antal grader for meget (44 grader-34 grader) |  |  | 10 | grader
Tillæg omregnet til procent |  | 10 (73 grader - 44 grader) x 0,4 |  |  | = | 4 | %
Beregning af tillæg i kWh/mWh |  | 18.000 kwh x 4
|  | 100 |  |  | = | 720 | kwh
Tillæg i kroner |  | 720 kwh x 0,52 kr. |  |  | = | 374.4 | kr.